## Sayfa1
RADSAN-AKTİF PARATONER KORUMA YARIÇAPI HESABI
Rp2 = h( 2D-h) + ΔL( 2D+ΔL) h≥5 mt
Bu formülde;
D: Yıldırım ilerleme adımı ya da yıldırımın yol boyunca atlama aralığıdır. Bu nedenle koruma seviyesi parametresidir.
Seviye I koruma için D= 20 m
Seviye II koruma için D= 30 m
Seviye III koruma için D= 45 m
Seviye IV koruma için D= 60 m’dir
ΔL (m) = V(m/μs). (ΔT(m/μs) formülünden hesaplanmakta olup;
V: Yıldırım esnasında Yakalama Çubuğu etrafında oluşan iyonların yıldırıma ilerleme hızıdır ve standartlarda V=1m/μs dir.
ΔT : Paratonerlerin yıldırımı hissetme süresidir.
ΔL : ΔT sürede yıldırımı yakalama mesafesi (yani iyonların yıldırıma doğru katettiği mesafe)’dir.
h : Aktif paratoner yüksekliği (m)
Rp : Koruma yarıçapı (m)
KORUMA YARIÇAPI HESAPLAMA h≥5 m
h= | 5 | ∆L | 60 | ∆T= | 60 | Rp= | 79
D= | 45 | V= | 1 | RİSK SEVİYESİ | 1
Eğer 2 m ≤ h ≤ 5 m ise KORUMA YARIÇAPI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANIR.
Rp = h x Rp(5) / 5 |  |  |  | h= | 2 | Rp= | 31
|  |  |  | Rp(5)= | 79
Eğer Rp(5) Hesabında ∆T ve Risk Sevileri Değiştirilmesi Gerekirse | [5 empty] | ∆T= | 60
[6 empty] | RİSK SEVİYESİ | 1
h= | 5 | ∆L | 60 | ∆T= | 60 | Rp(5)= | 78.5812
D= | 20 | V= | 1 | RİSK SEVİYESİ | 1